## 质量单选题
单选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 某商业广场首层为超市，设置了12个安全出口。超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口。根据《中华人民共和国消防法》，消防部门在责令超市经营单位改正的同时，应当并处( )。 | A | 五千元以上五万元以下罚款 | 责任人五日以下拘留 | 一千元以上五千元以下罚款 | 警告或者五百元以下罚款 | 《中华人民共和国消防法》
2 | 消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》，针对这种行为，根据《中华人民共和国消防法》，应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中，正确的是( )。 | A | 五万元以上十万元以下 | 十万元以上二十万元以下 | 五干元以上五万元以下 | 一万元以上五万元以下 | 《中华人民共和国消防法》
3 | 建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中，不属于大型人员密集场所的是( )。 | B | 建筑面积21000㎡的饭店 | 建筑面积1800㎡的医院门诊楼 | 建筑面积1100㎡的劳动密集型企业的员工集体宿舍 | 建筑面积580㎡的网吧 | 《建设工程监督管理规定》（公安部令第119号）
4 | 某一级加油与LPG加气合建站，站房建筑面积为150㎡，该站的平面布置不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的是 ( ) | D | 站房布置在加油加气作业区内 | 加油加气作业区外设有经营性餐饮、汽车服务等设施 | 站区设置了高度2.2m的不燃烧体实体围墙 | 电动汽车充电设施布置在加油加气作业区内 | 汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
5 | 下列建筑不应间隔布置消防车登高操作场地的是( )。 | D | 建筑高度为50m 的公共建筑 | 建筑高度为25m 的医疗建筑 | 建筑高度为27m 的党政机关大楼 | 建筑高度为54m 的住宅 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
6 | 下列关于消防车登高操作场地和救援窗的说法中，正确的是( ) 。 | A | 高层建筑至少沿一个长边或周边长度的1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该范围内裙房的进深不应大于4m | 场地的坡度不宜大于8% ，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m | 消防登高操作场地的长度和宽度分别不小于15m 和10m ，对于建筑高度大于50m 的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于20m 和15m | 供消防救援人员进入的窗口的净离度和净宽度均不应小于1. 2m ，下沿距室内地面不宜大于1.0m ，间距不宜大于20m 且每个防火分区不应少于2 个 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
7 | 某公司租用创业大厦十五层办公，公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大。遂摆放沙发作为公司休息室使用，该公司的行为违反了《中华人民共和国消防法》应责令其改正，并( )。 | D | 处一千元以上五千元以下罚款 | 对总经理处一日以上三日以下拘留 | 对责任人处五日以上十日以下拘留 | 处五千元以上五万元以下罚款 | 《中华人民共和国消防法》
8 | 某松节油生产厂房专用的 10KV 变电站贴邻厂房设置。该厂房的下列防火防爆做法中，不符合现行国家标准要求的是( )。 |  | 生产厂房贴邻变电站的墙体为防火墙 | 贴邻的防火墙设置了一扇不可开启的甲级防火窗 | 厂房的所有电器均采用防爆电器 | 厂房与变电站连通开口处设置了甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
9 | 下列关于消防电梯的说法中，正确的是( )。 | D | 建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 | 消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料 | 消防电梯应专用于消防灭火救援 | 满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
10 | 某办公楼，设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间，消防电梯单独设置。在检查消防电梯及其前室时，下列做法中，符合规定的有( ) | A | 在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮 | 在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔 | 地下层为无人员经常停留的汽车库，消防电梯不停靠 | 消防电梯前室的建筑面积为6㎡ | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
11 | 某高校实验楼旁单独设置一单层建筑，储藏实验所用设备和原材料。对该建筑进行消防安全检查时，发现建筑内储存有电子仪器、沥青、大颗粒工业成型硫黄、硅酸铝纤维、润滑油、镁粉，则该建筑应确定为( )。 | B | 乙类厂房 | 乙类仓库 | 丙类厂房 | 丙类仓库 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
12 | 某新建油布加工企业，有一栋单层油布加工厂房和一栋单层油布储存仓库，厂房和仓库均划分为多个防火分区。对该企业进行消防验收时，厂房和仓库内划分防火分区的防火墙的耐火极限最低分别为( )。 | B | 3h，3h | 3h，4h | 4h，3h | 4h，4h | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
13 | 钢结构是不燃性构件，但它的耐火性能是比较差的，因此需采取有效的保护措施。下列对某耐火等级一级的单层钢结构厂房进行消防验收时，检查结果符合规范要求的是( )。 | A | 检查钢梁使用非膨胀型防火涂料保护 | 检查钢柱防火涂料涂层厚度为 8.7mm | 检查屋顶承重构件防火涂料的膨胀倍数为 4 倍 | 检查钢柱防火涂料涂层最薄处的厚度为设计厚度的 80% | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
14 | 下列关于防火分区的做法，不符合现行规范要求的有( )。 | B | 厂房内使用人数为 3 人的操作平台，其面积未计入所在防火分区的建筑面积内 | 储存油布的仓库，使用防火墙划分为两个防火分区，防火墙上开设 4.0h 耐火极限的防火卷帘 | 氯酸钾仓库内设置了自动灭火系统，每个防火分区面积增加一倍，仓库占地面积增加 0.5倍 | 地上设置的金属冶炼厂房，设置自动灭火系统，每个防火分区面积增加 1.5 倍 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
15 | 某消防控制室内火灾报警控制器(联动型)单列布置，设备长 3.6m。检查其安装距离，下列符合规范要求的是( )。 | D | 设备面盘前距墙 2.5m | 设备面盘前距靠墙安装的档案柜 1.4m | 设备面盘后距墙 0.8m | 设备面盘两端距墙 0.6m | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》
16 | 下列关于火灾警报装置的验收检查结果中，符合规范要求的是( )。 | C | 某建筑采用区域报警系统，未设置火灾警报装置 | 模拟一防火分区内两只独立探测器的火警信号，该层和相邻层的警报装置动作 | 某建筑设有火灾报警控制器和消防联动控制器，建筑内火灾声光警报装置由火灾报警控制器控制 | 某教学楼设置警铃作为火灾声警报器 | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》
17 | 对疏散通道当中设置的防火卷帘进行验收检查，下列不符合规范要求的是( )。 | C | 防火分区内任两只独立的感烟探测器的报警信号联动防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处 | 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟探测器的报警信号联动防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处 | 防火分区内任两只独立的感温探测器的报警信号联动防火卷帘下降至楼板面 | 任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器的报警信号联动防火卷帘下降至楼板面 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
18 | 对机械加压送风系统的管道设置进行检查，下列结果中符合规范要求的是( )。 | C | 竖向送风管道与其他管道合用管道井，送风管道的耐火极限 0.5h | 送风管道管道井井壁的耐火极限为 1.0h，井壁上开设丙级防火门 | 水平设置在吊顶内的送风管道，耐火极限为 0.5h | 未设置在吊顶内的水平送风管道，耐火极限为 0.5h | 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
19 | 对机械排烟系统的排烟管道进行验收检查，下列符合规范要求的是( )。 | D | 住宅楼的竖向排烟管道与其他管道合用管道井，管道耐火极限 0.5h | 办公楼走道的水平排烟管道设置在吊顶内，管道耐火极限 0.5h | 吊顶内的排烟管道与吊顶内可燃物的距离为 300mm，排烟管道未进行隔热 | 排烟管道的管道井井壁耐火极限 1.0h，井壁上开设乙级防火门 | 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
20 | 对机械加压送风系统进行功能验收，下列符合规范要求的是( )。 | C | 楼梯间内竖向分段的机械加压送风系统，模拟同一防火分区内两个独立火灾探测器报警后，消防联动控制器联动启动防火分区所在工作段内的机械加压送风机 | 模拟同一防火分区内两个独立火灾探测器报警后，消防联动控制器联动打开防火分区内着火层前室的常闭送风口，并同时启动加压送风机 | 模拟同一防火分区内两个独立火灾探测器报警后，消防联动控制器联动打开防火分区内着火层前室及其相邻上下层前室的常闭送风口，并同时启动加压送风机 | 模拟同一防火分区内两个独立火灾探测器报警后，消防联动控制器联动打开防火分区内着火层前室及其相邻上下层前室的常闭送风口，送风口开启后的动作信号作为联动触发信号联动启动送风机 | 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
21 | 下列关于应急灯具的检查结果中，符合规范要求的是( )。 | B | 灯具安装在难燃性墙体上 | 非集中控制型系统中，自带电源型灯具采用只能用专用工具方可拆卸的插头连接 | 照明灯具安装在距地面 1.5m 处 | 保持视觉连续性的方向标志灯设置间距为 4m | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》
22 | 下列关于消防给水系统架空管道支吊架的安装说法中，正确的是( )。 | D | 配水管宜在中点设一个防晃支架，但当管径不大于 DN50 时可不设 | 配水干管及配水管，配水支管的长度超过 15m，每 15m 长度内应至少设 1 个防晃支架，但当管径不大于DN50 可不设 | 管径大于 DN40 的管道拐弯、三通及四通位置处应设 1 个防晃支架 | 当管道穿梁安装时，管道再用紧固件固定于混凝土结构上，宜可作为 1 个防晃支架处理 | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
23 | 为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求，报警阀组到场后，重点检查报警阀组外观、报警阀结构、报警阀组操作性能和报警阀等内容。下列关于报警阀组的现场检查的做法和结果，不符合相关规范要求的是( )。 | D | 阀体上设有放水口，放水口的公称直径为 25mm | 进口压力为 0.14MPa、排水流量为 60.OL/min 时，不报警 | 阀体的阀瓣组件的供水侧，设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路 | 测试报警阀密封性，试验压力为额定工作压力 1.5 倍，保持时间为 5min、阀瓣处应无渗漏 | 《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》
24 | 建筑高度为 60m 的综合楼，地下一层为餐厅，地下二层为消防水泵房、配电室等设备用房，地上层的一至三层为商场，四层为舞厅，五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修材料的做法中，不正确的是( )。 | D | 该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面、地面均采用铝合金装修 | 该建筑地下一层的餐厅顶棚采用铝合金装修，墙面和地面采用纸面石膏板装修 | 地上各楼层的水平疏散走道顶棚采用铝合金装修，墙面和地面采用珍珠岩装饰吸声板装修 | 地上四层的舞厅顶棚、墙面均采用钢铁合金装修，地面采用矿棉板装修 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
25 | 泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求，下列关于泡沫液储罐安装的说法，错误的是( )。 | B | 泡沫液储罐周围应留有满足检修需要的通道，其宽度不宜小于 0.7m，且操作面不宜小于 1.5m | 当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于 1.5m 时，应在操作面处设置操作平台或操作凳 | 储罐的安全阀出口不应朝向操作面 | 泡沫液压力储罐安装时，支架应与基础牢固固定，且不应拆卸和损坏配管、附件 | 《泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021》
26 | 对某室内高度为 4m 的大型商场内设置的方向标志灯具进行验收检查，下列结果中不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。 | C | 安装在疏散走道两侧的墙面上时，标志灯底边距地面的高度为 0.5m | 安装在疏散走道上方时，标志灯底边距地面高度为 3.2m | 安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时，转角处两个最近标志灯之间的距离为 3m | 安装在疏散走道的地面上时，标志灯安装在疏散走道的中心位置 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》
27 | 消防应急照明灯具安装在走道侧面墙上时，安装高度不应在距离地面( )。 | D | 1m 以下 | 2m 以上 | 1.5m~2.2m | 1m~2m | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》
28 | 对火灾自动报警系统的组件验收过程中，需要在 30s 内发出或显示火灾报警信息的是( ) 。 | C | 消防控制中心图型显示装置 | 管线采样吸气式火灾探测器 | 可燃气体探测器 | 区域显示器 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
29 | 对某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统，检查消防水泵控制功能，下列能启动消防水泵的操作有( )。 | B | 消防联动控制器和消防水泵控制柜均处于自动状态，打开末端试水装置，仅水流指示器动作 | 消防联动控制器处于手动状态，消防水泵控制柜处于自动状态，打开末端试水装置，高位消防水箱出水管上的流量开关动作 | 消防联动控制器处于自动状态，消防水泵控制柜处于手动状态，打开末端试水装置，报警阀压力开关动作 | 消防联动控制器和消防水泵控制柜均处于手动状态，打开末端试水装置，消防水泵出水干管上的压力开关动作 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
30 | 下列关于防火卷帘控制器功能检查验收，说法错误的是( )。 | B | 调试时防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电 | 手动操作防火卷帘控制器的按钮，防火卷帘控制器应能向火灾报警控制器发出防火卷帘启、闭和停止的反馈信号 | 用于疏散通道的防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后，应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止 | 用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后，应能控制防火卷帘降到全关闭状态 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
31 | 高层建筑应设置消防救援场地，便于消防车登高作业。对某建筑高度 35m 办公楼的救援场地进行消防验收检查，发现下列情况：综合楼长宽 60m×20m，三块救援场地尺寸分别是18m×18m、15m×15m、12m×12m，三块救援场地之间的间距分别为 25m、35m，救援场地靠近外墙一侧边缘距离建筑外墙 8m，救援场地的坡度为 5%。下列对各情况的判断正确的有( )。 | C | 救援场地间隔 25m 和 35m 均不符合规范要求 | 尺寸 15m×15m 的救援场地长度不符合规范要求 | 尺寸 12m×12m 的救援场地长度不符合规范要求 | 救援场地靠近外墙一侧边缘与外墙的距离不符合规范要求 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
32 | 对可燃气体探测报警系统进行验收检查，下列检查情况，符合规范要求的有( )。 | C | 甲烷探测器安装在房间的中间部位 | 一氧化碳探测器安装在房间的顶部 | 将可燃气体探测器接入火灾报警控制器的报警总线上 | 对可燃气体探测器施加达到响应浓度的标准样气，探测器在 60s 内响应 | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》
33 | 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过 3600 点。 | B | 3600 | 3200 | 3000 | 4000 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
34 | 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。 | C | 2.1 | 2 | 2.5 | 3 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
35 | 单罐容量大于( )m³的甲、乙、丙类液体固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统 | C | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
36 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( )m。 | A | 5 | 6 | 8 | 9 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
37 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于( )平方米的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | B | 300 | 500 | 1000 | 200 | 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
38 | 除规范另有规定外，高层民用建筑与耐火等级为一、二级的多层民用建筑的防火间距不应小于( )m。 | D | 8 | 11 | 10 | 9 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
39 | 作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于( )kg/平方米。 | B | 55 | 60 | 65 | 70 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
40 | 消防车登高操作场地坡度不宜大于( )%。 | A | 3 | 4 | 8 | 5 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
41 | 单位面积质量小于( )g/平方米的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。 | D | 250 | 350 | 400 | 300 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
42 | 当火灾确认后，火灾自动报警系统应在( )s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。 | C | 10 | 20 | 15 | 30 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
43 | 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)，除木结构建筑外，老年人照料设施的耐火等级不应低于( )级 | C | — | 二 | 三 | 四 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
44 | 某耐火等级为一级的单层环氧乙烷仓库，占地面积1000 m2。未设置防火分隔和自动消防设施。对该仓库提出的下列整改措施中，正确的是( )。 | B | 将该仓库作为1 个防火分区，增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统 | 将该仓库用耐火极限为4. 00h 的防火墙平均划分为3 个防火分区，并增设自动喷水灭火系统 | 将该仓库用耐火极限为4. 00h 的防火墙平均划分为4 个防火分区，并增设火灾自动报警系统 | 将该仓库用耐火极限为4. 00h 的防火墙平均划分为6 个防火分区 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
45 | 下列建筑中，应设置环形消防车道的是( )。 | D | 多层住宅 | 2000 个座位的会堂 | 占地面积为3000㎡的商店建筑 | 占地面积为2000㎡的植物油仓库 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
46 | 对某综合楼设置的机械排烟系统进行验收，其中两个防烟分区的验收测试结果中，符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251)的是( )。 | B | 开启防烟分区一的全部排烟口，排烟风机启动后测试排烟口处的风速为12m/s | 开启防烟分区一的全部排烟口，补风机启动后测试补风口处的风速为9m/s | 开启防烟分区二的全部排烟口，排烟风机启动后测试排烟口处的风速为11m/s | 开启防烟分区二的全部排烟口，测试自然补风口处的风速为5m/s | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）
47 | 总建筑面积为4000 m2 的4层老年人照料设施设置避难间，下面说法不符合现行国家标准要求的是( )。 | C | 该老年人照料设施，应在2、3、4层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1 间避难间 | 避难间内可供避难的净面积不应小于12m2 | 避难间内可供避难的净面积不应小于25m2 | 当老年人照料设施设置与疏散楼梯直接连通的开敞式外廊等时，可不设置避难间 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
48 | 对某高层办公楼进行防火检查，设在走道上的常开式钢制防火门的下列检查中，不符合现行国家标准要求的是( )。 | D | 门框内充填石棉材料 | 消防控制室手动发出关闭指令，防火门联动关闭 | 双扇防火门的门扇之间间隙为 3mm | 防火门门扇的开启为 80N | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
49 | 某二类高层建筑设有独立的机械排烟系统，该机械排烟系统的组件可不包括( )。 | B | 在 280℃的环境条件下能够连续工作 30min 的风机 | 动作温度为 70℃的防火阀 | 采取了隔热防火措施的镀锌钢板风道 | 可手动和电动启动的常闭排烟口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
50 | 根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)某酒店配置灭火器的做法中，不符合要求的是( )。 | C | 酒店多功能厅配置了水型灭火器 | 酒店的厨房间配置了泡沫灭火器 | 酒店的布草间配置了二氧化碳灭火器 | 酒店的客房区走道上配置了磷酸铵盐干粉灭火器 | 《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》

## 质量多选题
多选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 下列储存物品中，属于乙类危险性的有( )。 | AC | 赛璐珞片 | 硝酸铵 | 硝化纤维色片 | 沥青 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
2 | 防火墙是划分防火分区的重要分隔构件，下列关于设置防火墙的做法中，符合规范要求的有( )。 | AB | 防火墙从建筑楼地面基层隔断至楼板的地面基层 | 防火墙凸出不燃性外墙面 0.2m，防火墙两侧各 1.0m 范围内无门、窗、洞口 | 重柴油管道穿过防火墙，并采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实 | 将原设置在建筑框架上的防火墙，改为设在建筑楼板上 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
3 | 防火分隔是重要的检查内容，下列关于防火分隔的检查结果中，符合规范要求的有( )。 | ABD | 建筑下层外窗的上沿以上是上一层的梁，在梁以上设置耐火完整性 1.0h 的防火玻璃墙，梁与防火玻璃墙总高度为 1.2m | 高层门诊大楼建筑内的管道井在每层楼板处均采用耐火极限 1.0h 的防火封堵材料封堵 | 商场、旅馆和办公功能组合的公共建筑设有建筑玻璃幕墙，幕墙分别在商场楼层与旅馆楼层、旅馆楼层与办公楼层分隔楼板处采用防火封堵材料封堵 | 建筑内电缆井井壁耐火极限为 1.0h，井壁上检查门采用丙级防火门 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
4 | 防火门安装时，门扇与门框的配合活动间隙应符合相关规定。下列实际检查结果中，符合规范要求的有( )。 | ABCD | 防火门门上与上框的配合活动间隙为 2mm | 双扇、多扇门的门扇之间缝隙为 3mm | 门扇与下框的活动间隙为 4mm | 门扇与地面的活动间隙为 5mm | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
5 | 某多层厂房采用室外疏散楼梯作为人员疏散设施，下列对该室外疏散楼梯的检查结果中，不符合规范要求的是( )。 | ABCD | 楼梯的倾斜角度为 65° | 疏散楼梯梯段和平台的耐火极限均为 0.75h | 通向室外楼梯的门使用双向弹簧门 | 与楼梯平台水平距离 1.5m 处设置有消防救援窗 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
6 | 据统计，很多火灾都是起因于装修材料的燃烧，因此装修材料的使用一定要符合相关规范要求。下列在对某设置了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的歌舞厅进行装修材料验收检查时发现情况中，符合规范要求的有( )。 | AC | 二层卡拉 OK 厅的顶棚采用石膏板装修 | 地下一层厅、室墙面采用彩色难燃人造板装修 | 首层舞厅的地面采用硬 PVC 塑料地板装修 | 三层厅、室墙面采用木质人造板装修 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
7 | 某住宅建筑，室外地坪标高-0.5m，室内地坪标高±0.0m，建筑平屋面面层标高+23.8m，建筑外墙采用有空腔外保温系统。对该建筑的保温系统进行消防安全验收中，发现下列情况，其中符合规范要求的有( )。 | ABC | 建筑外墙使用 B1 级保温材料 | 建筑外墙上窗的耐火完整性 0.25h | 屋面外保温系统使用 A 级保温材料，未作防护层 | 每层楼板处设置高度 300mm 不燃材料的防火隔离带，保温系统与墙体之间的空腔未在每层楼板处封堵 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
8 | 对某长 50m，宽 30m、层高 5m 多层厂房的消防救援窗进行消防安全检查，下列检查结果不符合规范要求的是( )。 | ABCD | 厂房在二层及以上层设置了消防救援窗 | 将外墙上设置的长宽 3m×1m 的自然排烟窗作为消防救援窗 | 设置消防救援窗的楼层分别在厂房两端的山墙上各设置一个救援窗 | 消防救援窗的玻璃采用钢化玻璃 | 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018年版）
9 | 下列对消防水泵的验收中，符合规范要求的有( )。 | CD | 消防水池的最低有效水位低于消防水泵自灌式吸水的最低水位 | 从市政管网直接抽水的消防水泵，在其吸水管上设置有倒流防止器 | 采用湿式深坑安装方式的轴流深井泵从消防水池吸水 | 建筑高度 45m、室内消防给水设计流量 10L/s 的住宅建筑，消防水泵未设置备用泵 | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
10 | 某单位消防水泵的额定流量为 30L/s，额定扬程为 100m，系统设计工作压力为 1.0MPa。对其进行验收检查，下列检查结果中符合规范要求的有( )。 | ACD | 一组消防水泵出水干管上安装了一块启泵用的压力开关 | 消防水泵出水管上安装有一块量程为 1.6MPa 的压力表 | 消防水泵零流量时启动，出口压力表示值为 1.4MPa | 消防水泵在 45L/s 出流时，出口压力表示值为 0.8MPa | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
11 | 对消防水泵及控制柜进行验收检查，下列符合规范要求的是( )。 | AB | 测试消防水泵自动启动功能时，联动控制器上接收到流量开关的动作信号后 100s 接收到消防水泵的反馈信号 | 测试消防水泵现场手动启泵功能，按下水泵控制柜上就地强制启停泵按钮后 29s 水泵达到额定转速 | 测试消防水泵机械应急启泵功能，管理人员离开消防控制室后 350s 联动控制器接收到消防水泵的反馈信号 | 测试消防水池水位到达最低有效水位时的自动停泵功能正常 | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
12 | 对高位消防水箱进行验收时，下列属于严重缺陷项的有( )。 | AD | 一类高层公共建筑的屋顶水箱有效容积为 18m³ | 水箱补水采用建筑生活用水 | 高位消防水箱未设置检修用的爬梯 | 溢流水管直接连接建筑排水管道 | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
13 | 对某二类高层办公楼的消火栓系统进行验收检查，下列检查结果中符合规范要求的有( )。 | BD | 消火栓系统配备长度 30m、公称直径 65mm 的消防水带 | 消防电梯前室和楼梯间各设置一根消防竖管，能保证每层任何部位都有 2 股充实水柱同时到达 | 检测最不利点处消火栓栓口动压为 0.28MPa | 消火栓系统未设置软管卷盘 | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
14 | 某单位采用水喷雾灭火系统保护油浸电力变压器，对其进行验收检查时，发现下列情况，不符合规范要求的有( )。 | ABCD | 最不利点处喷头工作压力为 0.21MPa | 喷头采用矩形布置，间距为 1.7 倍水雾锥底圆半径 | 在变压器顶部周围布置水雾喷头 | 采用撞击雾化型水雾喷头 | 《水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014》
15 | 某文物研究单位设置一套组合分配七氟丙烷气体灭火系统保护文物资料库，对该系统进行验收检查，下列检查结果中符合规范要求的有( )。 | CD | 防护区门外未设置手、自动转换装置 | 最大的文物资料库面积为 880 ㎡ | 文物资料库内选用灵敏度级别高的火灾探测器 | 灭火剂输送管道采用无缝钢管 | 《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》
16 | 对某建筑设置的火灾自动报警系统的布线进行验收检查，下列不符合规范要求的有( )。 | BC | 接线盒引到探测器底座的线路，采用长度 1.8m 的金属软管保护 | 将控制器的主电供电线路和联动控制线路穿在同一根管内保护 | 将不小心弄断的导线重新剥线，搪锡后铰接，用绝缘胶布缠绕好后再穿管 | 穿管敷设的导线，其截面面积为 1.5m㎡ | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
17 | 下列关于消防应急广播系统的验收结果中，符合规范要求的有( )。 | ACD | 某医院门诊楼的消防应急广播利用普通广播的扩音机、扬声器和馈电线路，火灾时具有强制切入消防应急广播的功能 | 某建筑设有火灾报警控制器和消防联动控制器，建筑内消防应急广播由火灾报警控制器控制 | 模拟一防火分区内两只独立探测器的火警信号，消防应急广播自动启动并向全楼同时广播 | 当通过消防应急广播传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音 | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》
18 | 对电气火灾监控系统进行验收检查，下列检查结果，不符合规范要求的有( )。 | ABCD | 剩余电流式电气火灾监控探测器设置在每个楼层配电箱的出线端 | 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值设定为 1500mA | 当电气火灾监控探测器动作时，由消防联动控制器联动切断供电电源 | 剩余电流式火灾监控探测器设置在 IT 系统的配电线路上，报警值为 300mA | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》
19 | 对机械排烟系统的排烟口进行验收检查，下列不符合规范要求的有( )。 | ABCD | 防烟分区边缘距离最近的排烟口之间的水平距离为 35m | 排烟阀自带手动拉环操作，未在现场设置手动开启装置 | 排烟口与附近安全出口相邻边缘的水平距离为 1.2m | 排烟口的风速为 15m/s | 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
20 | 对防排烟系统进行验收，下列检查结果中，属于严重缺陷项的有( )。 | ABCD | 常闭送风口无现场手动开启功能 | 风管外表面略有凹凸不平 | 排烟风机的型号与设计文件要求的不一致 | 楼梯间的风压值高出设计值 20% | 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
21 | 某会展中心工程按照现行国家标准设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施。根据《中华人民共和国消防法》，下列选择使用消防产品的要求正确的有( )。 | ABD | 有国家标准的消防产品必须符合国家标准 | 没有国家标准的消防产品，必须符合行业标准 | 优先使用专业消防设备生产厂生产的消防产品 | 禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品 | 《中华人民共和国消防法》
22 | 某建筑高度为52m 的住宅，沿周边设置环形消防车道，下列关于该住宅消防车登高操作场地的布置不符合规定的是( )。 | ACD | 消防车登高操作场地对应的一侧设有汽车库出入口 | 消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，能承受重型消防车的压力 | 消防车登高操作场地范围内的裙房进深为5m | 连续布置消防车登高操作场地确有困难，可间隔布置，且间隔距离为30m | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
23 | 某大型商业建筑，占地面积25000 ㎡。对该建筑防火分隔措施的检查结果中，下列场所或部位与其他区域分隔可以采用甲级防火门的有( )。 | ABCD | 三楼电影院 | 变压器室 | 消防电梯机房 | 门斗 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
24 | 某综合楼设置火灾自动报警灭火系统，对其进行联动检查试验时，发现火灾报警控制器发出故障报警，通信故障灯亮，原因可能有( )。 | ABCD | 火灾显示盘损坏 | 区域报警控制器未接通电源 | 通信接口板损坏 | 通信线路短路开路 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
25 | 对某液化石油气厂房的检查结果中，符合现行国这标准要求的是( )。 | ABCD | 采用不发火花的地面 | 采用绝缘材料作整体面层时，采取了防静电措施 | 厂房内采用轻质屋面板作为泄压面积 | 设置地沟时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体在地沟积聚的有效措施，且在与相邻厂房连通处采用防火材料密封 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
26 | 下列场所中，可设一个安全出口的有( )。 | BD | 建筑面积为 100m² 且人数为 30 人单层幼儿园 | 建筑面积 200m² 且人数为 50 人多层写字楼的首层 | 一级耐火等级2的2层医院门诊楼，每层150m2，第2层最多可容纳25人 | 三级耐火等级的3层办公楼，每层200m2，第2、3层人数之和最多为25人 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
27 | 下列排烟风机、补风机的控制方式，符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）的有( )。 | AB | 现场手动启动 | 火灾自动报警系统自动启动 | 消防控制室自动启动 | 系统中任一排烟阀或排烟口关闭时，排烟风机、补风机自动启动 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）

## 质量判断题
判断
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 出题依据
1 | 有爆炸危险的甲乙类厂房的控制室应独立设置。 | A | 对 | 错 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
2 | 《消防法》规定，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 | B | 对 | 错 | 《中华人民共和国消防法》
3 | 《消防法》规定，消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，可以并处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。 | B | 对 | 错 | 《中华人民共和国消防法》
4 | 按灭火系统结构特点不同，气体灭火系统可分为管网气体灭火系统和无管网气体灭火装置。 | A | 对 | 错 | 《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》
5 | 防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用阻燃材料。 | B | 对 | 错 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
6 | 穿过高层民用建筑的消防车道，其净宽和净高均不应小于3.5m。 | B | 对 | 错 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
7 | 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.50h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。 | B | 对 | 错 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
8 | 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 | B | 对 | 错 | 《建筑设计防火规范》GB50016 -2014（2018年版）
9 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3。 | A | 对 | 错 | 《汽车加油加气加氢站技术标准 》GB50156-2021
10 | 设置在网格、栅板类通透性吊顶内的自动喷水灭火系统，系统的喷水强度应按规范的规定值加大。 | A | 对 | 错 | 《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》