## 质量单选题
单选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 弯制钢管，冷弯弯曲半径应不小于管道外径的 （ ) 倍。 | C | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
2 | 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装，当楼层高度大于 ( )，每层不得少于 2 个。 | A | 5m | 4m | 3m | 2m | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
3 | 管道采用法兰连接时，连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大于螺杆直径的 ( )。 | B | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
4 | 管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管应采用( )连接。 | B | 卡套 | 螺纹 | 焊接 | 套管 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
5 | 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 ( ) 倍，但不得小于 0.6MPa。 | D | 1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
6 | 室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于 ( )。 | A | 0.5m | 0.4m | 0.15m | 0.25m | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
7 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中规定：当设计未注明时，管径75mm的生活污水塑料管道的最小坡度为千分之（ ）。 | B | 12 | 8 | 6 | 5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
8 | 当设计未注明时，散热器支管的坡度应为 ( )，坡向应利于排气和泄水。 | D | 3% | 2% | 1.5% | 1% | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
9 | 低温热水地板辐射采暖系统加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，塑料管曲率半径不应小于管道（ ）的（ ）倍。 | C | 内径；8 | 内径；5 | 外径；8 | 外径；5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
10 | 进行给水管道安装时，镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求，如设计无规定时，加强防腐层厚度最小为（ ）。 | A | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
11 | 自动喷水灭火系统管道安装改变方向时，应增设（ ）。 | C | 支架 | 吊架 | 防晃支架 | 托架 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
12 | 自动喷水灭火系统管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于（ ），与末端喷头之间的距离不宜大于（ ）。 | C | 350mm；750mm | 300mm；700mm | 300mm；750mm | 350mm；700mm | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
13 | 自动喷水灭火系统，当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于（ ）时，增设的喷头应安装在其（ ）部位。 | D | 1.3m；腹面以下 | 1.2m；腹面以上 | 1.3m；腹面以上 | 1.2m；腹面以下 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
14 | 自动喷水灭火系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压试验压力应为设计工作压力的（ ）倍，并不低于1.4MPa. | B | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 2 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
15 | 自动喷水灭火系统消防水泵调试，以手动或自动启动消防水泵时，消防水泵应在（ ）内投入正常运行。 | D | 2分钟 | 1.5分钟 | 1分钟 | 55秒 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
16 | 室内消火栓系统安装完成后应取（ ）做试射试验，达到设计要求为合格。 | C | 屋顶层试验消火栓和首层取一处消火栓 | 屋顶层消火栓和首层取一处消火栓 | 屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓 | 中间层取二处 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
17 | 抗震设防烈度8 度、9 度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于( ) 时，宜采取抗震动措施；直线长度大于( ) 时，应采取抗震动措施。 | A | 50m；100m | 54m；100m | 40m；100m | 60m；100 | 《GB-50981-2014建筑机电工程抗震设计规范》
18 | 抗震支吊架设计中规定：每段水平直管道应在两端设置（ ）抗震支吊架；每段水平直管道应至少设置一个（ ）抗震支吊架。 | B | 纵向；侧向 | 侧向；纵向 | 侧向；侧向 | 纵向；纵向 | 《GB-50981-2015建筑机电工程抗震设计规范》
19 | 对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作( )试验。 | C | 强度 | 严密性 | 强度和严密性 | 强度或严密性 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
20 | 给水立管和装有（ ）以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接件。 | B | 5个或5个 | 3个或3个 | 4个或4个 | 2个或2个 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
21 | 室内塑料排水立管垂直度偏差正确的是（ ）。 | C | 每米允许偏差1mm，全长（5米以上）不大于15mm | 每米允许偏差2mm，全长（5米以上）不大于15mm | 每米允许偏差3mm，全长（5米以上）不大于15mm | 每米允许偏差3mm，全长（5米以上）不大于20mm | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
22 | 如设计无要求时，居住和公共建筑洗手盆、洗脸盆的安装高度（ ）mm。 | B | 700 | 800 | 850 | 900 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
23 | 如设计无要求时，连接污水盆的排水管最小坡度是千分之（ ）。 | D | 10 | 15 | 20 | 25 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
24 | 采暖焊接钢管的连接，管径小于等于（ ）mm应采用螺纹连接。 | C | 20 | 25 | 32 | 50 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
25 | 散热器支管长度超过（ ）m，应在支管上安装管卡。 | B | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
26 | 管径小于等于100mm采暖横管（全长25m以上）管道安装的允许偏差不大于（ ）mm。 | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
27 | 采暖立管（全长大于5m）安装垂直度允许偏差不大于（ ）mm。 | B | 5 | 10 | 15 | 20 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
28 | 散热器安装前应做水压试验，试验压力如设计无要求应为工作压力的（ ）倍，且不小于0.6MPa。 | A | 1.5 | 1 | 1.2 | 2 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
29 | 散热器背面与装饰墙面安装距离应符合设计，如设计未注明应为（ ）mm。 | B | 20 | 30 | 35 | 40 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
30 | 低温热水地板辐射采暖系统盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于（ ）Mpa。 | D | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
31 | 采暖系统安装完毕，管道保温前应进行水压试验，使用钢管的采暖系统应在试验压力下10min压力降不大于（ ）Mpa。 | A | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
32 | 室外给水管道埋地时，在无冰冻地区，管顶的覆土厚度不小于（ ）mm。 | C | 300 | 400 | 500 | 700 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
33 | 对于室外给水管网安装，给水管道与污水管道在不同标高平行敷设，垂直间距在500mm以内时，给水管径小于等于200mm的，管壁的水平距离不得小于（ ）m。 | B | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
34 | 消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作，出水栓口的中心安装高度距地面应为（ ）m。 | B | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
35 | 室外供热管道架空敷设时安装高度，如设计无规定时，人行地区不小于（ ）m。 | B | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
36 | 室外供热管道架空敷设时安装高度,如设计无规定时，通行车辆地区不小于（ ）m。 | C | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
37 | 管道穿过墙壁和楼板，宜设置金属或塑料套管，安装在楼板内的套管，齐顶部应高出装饰地面（ ）mm。 | A | 20 | 25 | 30 | 35 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
38 | 管道穿过墙壁和楼板，宜设置套管，安装在厨房和卫生间楼板内的套管，齐顶部应高出装饰地面（ ）mm。 | D | 20 | 30 | 40 | 50 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
39 | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做（ ）。 | C | 通球试验 | 闭水试验 | 灌水试验 | 通水试验 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
40 | 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过 的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物必须采用（ ）。 | C | 套管 | 非金属垫 | 柔性防水套管 | 柔性连接 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
41 | 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝敷设时，在管道或保温层外皮上、下部留有不小于（ ）mm的净空。 | A | 150 | 200 | 250 | 300 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
42 | 自动喷水灭火系统的闭式喷头应进行（ ）。 | C | 喷水试验 | 返水试验 | 密封性试验 | 气压严密性试验 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
43 | 排水管道通球试验的通球球径不小于排水管道的（ ）。 | D | 四分之三 | 二分之一 | 三分之一 | 三分之二 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
44 | 如设计无要求时，排水塑料管UPVC伸缩节的间距不得大于（ ）m。 | D | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
45 | 排水通气管高出屋面不小于（ ）m，当为上人屋面时，通气管应高出屋面的（ ）m。 | D | 0.2；1.5 | 0.2；2 | 0.3；1.5 | 0.3 ； 2 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
46 | 排水立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率达到（ ）。 | D | 65 | 75 | 80 | 100 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
47 | 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于（ ）m。 | B | 0.5 | 1 | 2 | 2.2 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
48 | 螺纹连接的管道安装后，螺纹根部应有（ ）扣达到外漏丝口。 | C | 1~2 | 1~3 | 2~3 | 3~4 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
49 | 生产给水系统管道在交付使用前必须（ ）和（ ），并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 | C | 冲洗 通水 | 冲洗 通球 | 冲洗 消毒 | 通水 灌水 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
50 | 生活污水管道在转角小于135°的污水横管上，应设置在（ ）。 | B | 检查口 | 检查口或清扫口 | 立检扣 | 通塞扣 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
51 | 当2根或2根以上排水立管的通气管汇合连接时，汇合通气管的断面积应为（ ）。 | B | 其中一根最小排水管径 | 最大一根排水立管的通气管的断面积加其余排水立管的通气管断面积之和的1／4 | 不小于100mm | 不小于120mm | 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
52 | 自动喷水灭火系统配水干管与配水管的连接，应采用（ ），不应采用（ ）。 | D | 法兰连接 机械三通 | 机械三通 沟槽式管件 | 沟槽式管件 法兰连接 | 沟槽式管件 机械三通 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
53 | 自动喷水灭火系统压力开关应竖直安装在（ ）上。 | C | 公共通道的管道 | 值班室附近的外墙 | 通往水力警铃的管道 | 通往报警阀的管道 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
54 | 室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距离不得小于（ ）米 ；交叉敷设时，垂直净距不得小于（ ）米。 | C | 1,0.1 | 0.5,0.1 | 0.5,0.15 | 1,0.15 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
55 | 给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管下面时，给水管应加设套管，其长度不得小于排水管径的（ ）倍。 | D | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
56 | 热水供应系统安装完毕，在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1 Mpa,同时不小于（ ） Mpa。 | B | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
57 | 浴盆软管淋浴器挂钩的高度，当设计无要求时，应距地面（ ）米。 | C | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.5 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
58 | 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距离不得小于（ ）。 | B | 0.3m | 0.5m | 0.6m | 1.0m | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
59 | 阀门的强度和严密性试验中，阀门的强度试验压力为公称压力的（ ）倍，严密性试验压力为公称压力的（ ）倍。 | B | 2,1.5 | 1.5,1.1 | 1.5,1.5 | 2， 2 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
60 | 高层建筑中塑料排水管明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时，应在楼板下侧管道上设置（ ）。 | C | 伸缩节 | 检查口 | 阻火圈 | 清扫口 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
61 | 卫生间吊顶内的排水管道在隐蔽前必须进行（ ）。 | C | 通球试验 | 闭水试验 | 灌水试验 | 通水试验 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
62 | 在平面图中采暖地沟、过门地沟的位置用（ ）进行绘制。 | C | 细实线 | 粗实线 | 中虚线 | 粗虚线 | 《暖通空调制图标准》（GB／T 50114-2010）
63 | 柱型、圆翼型散热器的数量应注在（ ）。 | D | 散热器上方 | 散热器下方 | 散热器一侧 | 以上均可 | 《暖通空调制图标准》（GB／T 50114-2010）
64 | 采暖节点图能清楚地表示某一部分采暖管道的详细结构和尺寸，但管道仍然用（ ）表示，只是将比例放大，使人能看清楚。 | A | 单线条 | 双线图 | 粗线条 | 细线条 | 《暖通空调制图标准》（GB／T 50114-2010）
65 | 给水排水平面图的识读一般从（ ）开始，逐层阅读。 | A | 底层 | 标准层 | 顶层 | 设备层 | 《建筑给水排水制图标准》（GB／T 50106-2010）
66 | 消防给水管道要查明（ ）的布置、口径大小及消防箱的形式与位置 | B | 灭火器 | 消火栓 | 自动喷淋 | 烟气报警器 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014)
67 | 给水排水施工图中图线一般用（ ）绘制管道。 | C | 多线 | 粗线 | 单线 | 虚线 | 《建筑给水排水制图标准》（GB／T 50106-2010）
68 | 压力管道应标注（ ）。 | D | 相对标高 | 绝对标高 | 管内底标高 | 管中心标高 | 《建筑给水排水制图标准》（GB／T 50106-2010）
69 | 空调冷水回水管道代号为（ ）。 | A | LH | LG | RG | RH | 《暖通空调制图标准》（GB／T 50114-2010）
70 | 空调热水供水管道代号为（ ）。 | B | KRH | KRG | RG | RH | 《暖通空调制图标准》（GB／T 50114-2010）
71 | 生活给水管管道代号为（ ）。 | D | F | RJ | P | J | 《建筑给水排水制图标准》（GB／T 50106-2010）
72 | 污水管管道代号为（ ）。 | A | W | Y | Z | F | 《建筑给水排水制图标准》（GB／T 50106-2010）
73 | 在各种管道系统中，都有开启和关闭以及调节流量、压力等参数的要求，这个要求是靠各种（ ）来控制的。 | D | 流量表 | 压力表 | 管道 | 阀门 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
74 | （ ）是利用闸板升降控制开闭的阀门，流体通过阀门时流向不变。 | A | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 | 旋塞阀 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
75 | （ ）是一种根据阀瓣前后的压力差而自动启闭的阀门。 | C | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 | 旋塞阀 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
76 | 人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方式，常用的有（ ）种。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
77 | 在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门是（ ）。 | C | 闸阀 | 蝶阀 | 防火阀 | 安全阀 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
78 | （ ）是在管内壁有几条起导流作用螺旋肋，达到降低噪音的目的，主要应用于建筑排水。 | A | 螺旋消声管 | 芯层发泡管 | 径向加筋管 | 螺旋缠绕管 | 《住宅设计规范》（GB 50096-2011）
79 | 塑料管UPVC代表的是（ ）。 | B | 聚乙烯管 | 硬质聚氯乙烯管 | 聚丙烯管 | 聚丁烯管 | 《建筑给水塑料管道工程技术规程》 （CJJ/T98-2014）
80 | 塑料管PP-R代表的是（ ）。 | C | 聚乙烯管 | 硬质聚氯乙烯管 | 聚丙烯管 | 聚丁烯管 | 《建筑给水塑料管道工程技术规程》 （CJJ/T98-2014）
81 | 塑料管PB代表的是（ ）。 | D | 聚乙烯管 | 硬质聚氯乙烯管 | 聚丙烯管 | 聚丁烯管 | 《建筑给水塑料管道工程技术规程》 （CJJ/T98-2014）
82 | 塑料管的主要缺点是（ ）。 | D | 耐蚀性能差 | 质量轻 | 成型方便 | 耐热性差 | 《建筑给水塑料管道工程技术规程》 （CJJ/T98-2014）
83 | 下面（ ）不属于管道工程。 | A | 设备管理系统工程 | 公用管道工程 | 工业管道工程 | 动力管道工程 | 《建设工程分类标准》 （GB/T50841-2013）
84 | 一个洗涤盆排水当量相当于（ ）。 | C | 0.1L/s | 0.2L/s | 0.33L/s | 0.4L/s | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
85 | 在读识给水系统施工图时，一般按照（ ）的顺序。 | C | 水表井→引入管→干管→立管→支管→用水设备 | 引入管→干管→水表井→立管→支管→用水设备 | 引入管→水表井→干管→立管→支管→用水设备 | 水表井→干管→引入管→立管→支管→用水设备 | 《建筑给水排水制图标准》 （GB/T50106-2010）
86 | 公称直径为50mm的镀锌钢管书写形式为（ ）。 | B | De50 | DN50 | 50 | d50 | 《建筑给水排水制图标准》 （GB/T50106-2010）
87 | 建筑给水、排水及采暖工程的（ ），应按系统、区域、施工段或楼层等划分。 | B | 检验批 | 分项工程 | 子分部工程 | 分部工程 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》（GB50242-2002 ）
88 | 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应在墙体两侧采取（ ）连接。 | B | 刚性 | 柔性 | 金属 | 塑料 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》（GB50242-2002 ）
89 | 采暖，给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装高度，距地面应为（ ）m，2个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。 | C | 1.0～1.2 | 1.2～1.6 | 1.5～1.8 | 1.6～2.0 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》（GB50242-2002 ）
90 | 管道的试验长度除规范规定和设计另有要求外，压力管道水压试验的管段长度不宜大于（ ） km。 | A | 1 | 1.5 | 2 | 5 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268-2008）
91 | 给水管道冲洗时，应避开用水高峰，冲洗流速不小于（ ）m/s，连续冲洗。 | B | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268-2008）
92 | 消火栓系统设计工作压力等于或小于（ ）MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa。 | C | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014)
93 | 消火栓系统水压强度试验对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于（ ）MPa。 | C | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014)
94 | 消火栓系统气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气，压力应为0.28MPa,且稳压24h，压力降不应大于（ ）MPa。 | A | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014)
95 | 使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力降不大于（ ）MPa，同时各连接处不渗、不漏。 | C | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》（GB50242-2002 ）
96 | 组对后的整组出厂的散热器在安装之前应进行水压试验，并限定最低试验压力为（ ）MPa。 | C | 0.3 | .0.5 | 0.6 | 1 | 《采暖通风与空气调节工程检测技术规程 》（JGJ/T260-2011）
97 | 管道接口、坡度、支架是属于（ ）单位工程观感质量检查内容。 | A | 给水排水与供暖 | 电梯 | 建筑电气 | 智能建筑 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》（GB50242-2002 ）
98 | 下列不属于给水管道的是（ ）。包括生产、生活、消防、中水系统给水等供水管道。 | D | 生产系统给水 | 生活系统给水 | 消防系统给水 | 空调水管道 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
99 | 存水弯的作用是在其内形成一定高度的水封，水封的主要作用是（ ）。 | A | 阻止有毒有害气体或虫类进入室内 | 通气作用 | 加强排水能力 | 意义不大 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
100 | 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定：上、下平行安装时热水管应在冷水管（ ）。 | A | 上方；垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧 | 下方；垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧 | 上方；垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧 | 下方；垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
101 | 管道小于或等于100毫米的镀锌钢管应采用（ ）连接，破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 | B | 焊接 | 螺纹 | 卡套式专用管件 | 法兰 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
102 | 热交换器应以最大工作压力的（ ）倍做水压试验。 | A | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
103 | 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行时，其水平净距离不得小于（ ）m。 | A | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
104 | 卫生器具交工前应做满水和（ ）试验。 | D | 压力 | 严密性 | 气密性 | 通水 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
105 | 居住和公共建筑挂式小便器自地面至下边缘高度为（ ）m。 | B | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
106 | 室外供热管道支架应布置合理、匀称，（ ）应有对搁置管道的保护措施。 | C | 固定支架 | 导向支座 | 滑动支架 | 固定支坐 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规范中未找到
107 | 室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于( )m。 | D | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
108 | 易受振动的雨水管道（如锻造车间等）应使用（ ）管。 | D | 铸铁管 | 塑料管 | 混凝土管 | 钢管 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
109 | 埋在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在（ ）。 | C | 地面 | 检查井外 | 检查井内 | 不设置 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
110 | 埋在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平，井底表面应有（ ）％坡度，坡向检查口。 | C | 2 | 3 | 5 | 6 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
111 | 通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用（ ）°三通和45°弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。 | C | 35 | 30 | 45 | 40 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
112 | 由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应高于排出管或两管顶相平，并有不小于（ ）°的水流转角，如跌落差大于300mm可不受角度限制。 | B | 75 | 90 | 65 | 60 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
113 | 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时，不得小于（ ）mm。 | A | 100 | 90 | 105 | 110 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
114 | 安装固定式太阳能热水器，朝向应正南。如受条件限制时，其偏移角不得大于（ ）°。 | A | 15 | 20 | 25 | 30 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
115 | 设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽安装高度应为（ ）mm。 | A | 500 | 650 | 600 | 550 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
116 | 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于（ ）mm的钢制防护套管。 | B | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
117 | 外表温度高于（ ）℃，且位于人员易接触部位的风管，应采取防烫伤的措施。 | C | 70 | 65 | 60 | 55 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
118 | 位于防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于（ ）mm。 | C | 170 | 180 | 200 | 220 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
119 | 现场组装的除尘器壳体应进行漏风量检测，在设计工作压力下允许漏风量应小于（ ）％，其中离心式除尘器应小于3％。 | A | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
120 | 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于（ ）h，运行应无异常。 | A | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
121 | 空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于（ ）％。 | B | 8 | 10 | 9 | 11 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
122 | 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，正常运转不应少于（ ）h，除尘系统不应少于2h。 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
123 | 恒温恒湿空调工程的检测和调整应在空调系统正常运行（ ）h及以上，达到稳定后进行。 | B | 20 | 24 | 23 | 22 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
124 | 阀门的强度和严密性试验中，阀门的强度试验压力为公称压力的（ ）倍，严密性试验压力为公称压力的（ ）倍。 | B | 2,1.5 | 1.5,1.1 | 1.5,1.5 | 2， 2 | 《GB20242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

## 质量多选题
多选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取下列保护措施（ ）。 | ABC | 在墙体两侧采取柔性连接 | 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于 150mm 的净空 | 在穿墙处做成方形补偿器，水平安装 | 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于100mm 的净空 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
2 | 下列说法正确的是（ ）。 | ABCD | 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa | 当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa | 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的 1.5 倍，但不小于 0.6MPa | 低温热水地板辐射采暖盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不小于0.6MPa | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
3 | 给排水及采暖工程管道系统试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa的有（ ）。 | ABCD | 室内给水管道 | 低温热水地板辐射采暖系统 | 消防水泵接合器及室外消火栓系统 | 室外供热管道 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
4 | 冷、热水管道同时安装应符合下列规定（ ）。 | BD | 上、下平行安装时热水管应在冷水管下方 | 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方 | 垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 | 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
5 | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度符合规定的是（ ）。 | AB | 不低于底层卫生器具的上边缘。 | 不低于底层地面高度。 | 不低于排水横管高度。 | 不低于该层检查口高度 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
6 | 生活排水管道应按下列规定设置检查口（ ）。 | ABCD | 排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口，且在建筑物底层必须设置 | 当立管水平拐弯或有乙字管时，在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口 | 检查口中心高度距操作地面宜为1.0m，并应高于该层卫生器具上边缘0.15m | 当地下室立管上设置检查口时，检查口应设置在立管底部之上 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
7 | 采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定（ ）。 | ABCD | 蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa | 使用塑料管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa | 使用复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa | 高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
8 | 室内采暖系统子分部工程的分项工程可划分为：辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装和（ ）。 | ABCD | 管道及配件安装 | 低温热水地板辐射采暖系统安装 | 系统水压试验及调试 | 防腐、绝热 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
9 | 下列符合喷头现场检验要求的是：（ ）。 | ACD | 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数、制造厂及生产日期等标志应齐全。 | 喷头的外观宜无机械损伤，可有细小加工缺陷。 | 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 | 闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
10 | 自动喷水灭火系统消防水泵出水管上应安装：（ ）。 | BCD | 安全阀 | 止回阀 | 控制阀 | 压力表 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
11 | 下列符合自动喷水灭火系统消防水泵接合器安装有关规定的是（ ）。 | ABD | 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车形式地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为15M-40M。 | 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。 | 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。如设计无要求，其安装高度距地面宜为1米。 | 地下消防水泵接合器应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
12 | 自动喷水灭火系统管网安装完毕必须对其进行（ ）。 | ABC | 强度试验 | 严密性试验 | 冲洗试验 | 通球试验 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
13 | 自动喷水灭火系统调试应包括排水设施调试、联动试验以及（ ）。 | ABCD | 水源测试 | 消防水泵调试 | 稳压泵调试 | 报警阀调试 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
14 | 报警阀组的验收，以下说法正确的是（ ）。 | BCD | 控制阀均应锁定在常闭位置 | 水力警铃的设置位置应正确 | 打开系统流量压力检测装置放水阀，测试的流量、压力应符合设计要求 | 报警阀组的各组件应符合产品标准的要求 | 《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》
15 | 管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定的是（ ）。 | ABCD | 位置正确、埋设平整牢固 | 固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠 | 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装 | 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
16 | 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装，应符合下列规定的是（ ）。 | ABCD | 楼层高度小于或等于5米，每层必须安装1个 | 楼层高度大于5米，每层必须安装2个 | 管卡安装高度，距离地面应为1.5-1.8米 | 同一房间管卡应安装在同一高度上 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
17 | 排水管道上应按下列规定设置清扫口（ ）。 | ABCD | 连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上，宜设置清扫口 | 连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口 | 水流转角小于135°的排水横管上，应设清扫口 | 清扫口可采用带清扫口的转角配件替代 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
18 | 排水通气管不得与风道或烟道连接，切应符合下列规定的是（ ）。 | ACD | 通气管应高出屋面300mm但必须大于积雪厚度 | 在通气管出口4m以内有门窗时，通气管应高出门窗顶300mm | 在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并根据防雷要求设置防雷装置 | 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
19 | 热水供应系统安装完毕，管道进行水压试验，符合要求的是（ ）。 | ABCD | 热水供应系统顶点压力是工作压力加0.1mpa | 系统顶点试验压力不小于0.3mpa | 钢管系统试验压力10分钟压力降不大于0.02mpa | 降至工作压力，压力应不降，且不渗不漏 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
20 | 采暖管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好，无下列现象的是（ ）。 | ABCD | 脱皮 | 起泡 | 流淌 | 漏涂 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
21 | 采暖系统冲洗完毕应满足的要求是（ ）。 | BCD | 消毒 | 充水加热 | 试运行 | 调试 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
22 | 给水管道不得直接穿越的污染源有（ ）。 | ABC | 污水井 | 化粪池 | 公共厕所 | 水坑 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
23 | 室外排水管道埋设前必须做的试验有（ ）。 | AB | 灌水 | 通水 | 打压 | 密封 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
24 | 室外排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁出现的现象是（ ）。 | AB | 无坡 | 倒坡 | 坡度大 | 坡度适中 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
25 | 供热管道及管件焊接的焊缝表面质量应无（ ）。 | ABCD | 裂纹 | 未熔合 | 未焊透 | 夹渣 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
26 | 室内消火栓系统安装完成后，进行试射试验所选取的部位有（ ）。 | AC | 屋顶层 | 中间层 | 首层 | 次顶层 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
27 | 管道穿过机构伸缩缝、抗震缝和沉降缝敷设时，应采取的措施有（ ）。 | ABC | 墙两侧柔性连接 | 管道或保温层外皮上下部留150mm净空 | 穿墙处做方形补偿器，水平安装 | 穿墙处做园形补偿器，水平安装 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
28 | 应安装可拆卸的连接件的是（ ）。 | ABC | 给水立管 | 装有3个配水点的支管始端 | 装有4个配水点的支管始端 | 装有2个配水点的支管始端 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
29 | 箱式消火栓的安装应符合下列哪些选项（ ）。 | ABCD | 栓口应朝外，并不应安装在门轴侧 | 栓口中心距离地面1.1m | 阀门中心距侧面140mm | 阀门中心距箱后内表面为100mm | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
30 | 室外给水管沟回填土，管顶上部200mm以内应用（ ）回填，并不得使用机械回填。 | AC | 砂子 | 地瓜石 | 无块石和冻土块的土 | 块石 | GB50242-2002 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》
31 | 自动消防喷淋系统喷头安装的要求有（ ）。 | ABCD | 喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动 | 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行 | 喷头安装时严禁给 喷头附加任何装饰性涂层 | 喷头安装位置、高度应符合设计图纸和施工规范的规定 | GB50261-2005 《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》
32 | 给水塑料管和复合管的连接可以采用下列的连接形式是（ ）。 | ABCD | 橡胶圈接口 | 粘接接口 | 热熔连接 | 专用管件 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
33 | 悬吊式雨水管道应选用的管道是（ ）。 | ABC | 钢管 | 铸铁管 | 塑料管 | 混凝土管 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
34 | 生活污水管道可使用的管道是（ ）。 | ABCD | 塑料管 | 铸铁管 | PVC管 | 混凝土管 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
35 | 关于室外供热管网的安装，下列说法正确的是（ ）。 | ABCD | 管径小于或等于40mm时，应使用焊接钢管。 | 管径为50—200mm时，应使用焊接钢管或无缝钢管。 | 管径大于200mm时，应使用螺旋焊接钢管。 | 室外供热管道连接均应采用焊接连接。 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
36 | 供热管道的供水管或蒸汽管，如设计无规定时，应敷设在载热介质前进方向的( )。 | CD | 左侧 | 下方 | 右侧 | 上方 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
37 | 关于供热管道系统水压试验与调试，下列说法正确的是（ ）。 | ABCD | 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。 | 供热管道的水压试验在试验压力下10min内压力降不大于O.05MPa,然后降至工作压力下检查，不渗不漏。 | 管道试压合格后，应进行冲洗，以水色不浑浊为合格。 | 供热管道作水压试验时，试验管道上的阀门应开启，试验管道与非试验管道应隔断。 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
38 | 建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测应包括下列主要内容（ ）。 | ABC | 承压管道系统和设备及阀门水压试验。 | 排水管道灌水、通球及通水试验。 | 给水管道通水试验及冲洗、消毒检测。 | 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进场验收单。 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
39 | 阀门安装前，应作的试验有（ ）。 | AD | 强度 | 水压 | 破损 | 严密性 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
40 | 管道支、吊、托架的安装， 应符合下列规定( )。 | ABCD | 固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠。 | 滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求。 | 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 | 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
41 | 建筑给排水施工图按设计任务要求，应包括（ ）。 | ABCD | 平面布置图 | 系统图 | 施工详图 | 设计施工说明 | 《建筑给水排水制图标准》（GB／T 50106-2010）
42 | 室内的给水管道可采用的管道是（ ）。 | ABCD | 不锈钢管 | 塑料给水管 | 铜管 | 金属塑料复合管 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
43 | 塑料管的主要特点是（ ）。 | ABCD | 耐蚀性能好 | 质量轻 | 成型方便 | 加工容易 | 《建筑给水塑料管道工程技术规程》 （CJJ/T98-2014） 《建筑排水塑料管道工程技术规程》 （CJJ/T 29-2010）
44 | 下列属于复合管材的有（ ）。 | ABD | 衬塑钢管 | 铝塑管 | PPR管 | 衬塑不锈钢管 | 《钢塑复合管》（GB/T 28897-2012） 《不锈钢衬塑复合管材与管件》（CJ/T 184-2012）
45 | 压力排水管道可采用的管道有（ ）。 | ABC | 耐压塑料管 | 金属管 | 钢塑复合管 | 普通塑料管 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）
46 | 给排水施工图组成包括（ ）。 | ABCD | 平面图 | 系统图 | 详图 | 设备材料表 | 《建筑给水排水制图标准》（GB／T 50106-2010）
47 | PPR管施工工艺流程一般包括（ ）。 | ABCD | 测量放线 | 管道敷设 | 卡件固定 | 压力试验 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268-2008）
48 | 卫生器具交工前应做的试验有（ ）。 | AB | 满水 | 通水 | 水压 | 灌水 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
49 | 热水供应系统的管道应采用的管道有（ ）。 | ABCD | 塑料管 | 复合管 | 镀锌钢管 | 铜管 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
50 | 连接卫生器具的排水管道接口的要求是（ ）。 | ＡＢＣ | 应紧密不漏， | 其固定支架、卡架支撑位置应正确、牢固 | 与管道接触应平整 | 金属支架与塑料管间垫有橡胶软垫 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
51 | 架空敷设的供热管道安装高度，如设计无要求时，应符合的规定是（ ）（以保温层外表面计算） | BCD | 人行地区不应低于2M | 人行地区不应低于2.5M | 通行车辆地区，不应低于4.5M | 跨越铁路距轨顶不应低于6M | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
52 | 卫生器具的满水试验和通水试验的要求有（ ）。 | AＢ D | 各连接件不渗不漏 | 排水畅通 | 地面无积水 | 给水畅通 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
53 | 给水管道安装必须达到的条件有（ ）。 | AC | 给水管道必须采用与管材相适应的管件 | 给水管道必须采用与管材相同的管件 | 生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准 | 生活给水系统所涉及的材料必须达到生活用水卫生标准 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
54 | 建筑给排水及采暖工程施工应按照的要求有（ ）。 | ABC | 批准的工程设计文件 | 施工技术标准 | 施工验收规范 | 建设单位的具体意见 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
55 | 中水管道安装应符合下列规定的有（ ）。 | ACD | 中水管道严禁与生活饮用水给水管道连接 | 中水管道外壁应涂红色标识 | 中水管道应涂浅绿色 | 中水管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“中水”耐久标识 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
56 | 管道安装坡度，当设计未注明时，下列符合的规定有( )。 | ABCD | 气、水同向流动的热水采暖管道，坡度应为3‰，不得小于2‰ | 汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰ | 气、水逆向流动的热水采暖管道，坡度应不小于5‰ | 汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度应不小于5‰ | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
57 | 橡塑绝热材料的施工应符合下列规定的有（ ）。 | ABCD | 黏结材料应与橡塑材料相适用，无溶蚀被黏结材料的现象 | 绝热层的纵、横向接缝应错开，缝间不应有孔隙，与管道表面应贴合紧密，不应有气泡 | 矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部 | 多重绝热层施工时，层间的拼接缝应错开 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
58 | 依据《通风与空调工程施工质量验收规范》防腐与绝热工程金属保护壳的施工应符合下列规定有（ ）。 | ABCD | 金属保护壳板材的连接应牢固严密，外表应整齐平整 | 圆形保护壳应贴紧绝热层，不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口搭接应顺水流方向设置，并应有凸筋加强，搭接尺寸应为20mm～25mm。采用自攻螺钉紧固时，螺钉间距应匀称，且不得刺破防潮层 | 矩形保护壳表面应平整，楞角应规则，圆弧应均匀，底部与顶部不得有明显的凸肚及凹陷 | 户外金属保护壳的纵、横向接缝应顺水流方向设置，纵向接缝应设在侧面。保护壳与外墙面或屋顶的交接处应设泛水，且不应渗漏 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
59 | 风机及风机箱的安装应符合下列规定有（ ）。 | ABCD | 产品的性能、技术参数应符合设计要求，出口方向应正确 | 叶轮旋转应平稳，每次停转后不应停留在同一位置上 | 固定设备的地脚螺栓应紧固，并应采取防松动措施 | 落地安装时，应按设计要求设置减振装置，并应采取防止设备水平位移的措施 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
60 | 空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定的是（ ）。 | ABCD | 空调水系统应排除管道系统中的空气，系统连续运行应正常平稳，水泵的流量、压差和水泵电机的电流不应出现10％以上的波动 | 水系统平衡调整后，定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差应为15％；变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差应为10％ | 冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求；多台制冷机或冷却塔并联运行时，各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10％ | 舒适性空调的室内温度应优于或等于设计要求，恒温恒湿和净化空调的室内温、湿度应符合设计要求 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
61 | 下列内容属于通风与空调工程竣工验收资料的是（ ）。 | ABCD | 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。 | 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告。 | 隐蔽工程验收记录。 | 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
62 | 以下说法正确的有（ ）。 | ABCD | 通风与空调工程竣工验收前，应完成系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试 | 通风与空调工程的竣工验收应由建设单位组织，施工、设计、监理等单位参加，验收合格后应办理竣工验收手续。 | 通风与空调工程竣工验收时，各设备及系统应完成调试，并可正常运行。 | 当空调系统竣工验收时因季节原因无法进行带冷或热负荷的试运转与调试时，可仅进行不带冷(热)源的试运转，建设、监理、设计、施工等单位应按工程具备竣工验收的时间给予办理竣工验收手续。带冷(热)源的试运转应待条件成熟后，再施行。 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
63 | 空调末端设备的安装应符合下列规定的是（ ）。 | ABCD | 产品的性能、技术参数应符合设计要求 | 风机盘管机组、变风量与定风量空调末端装置及地板送风单元等的安装，位置应正确，固定应牢固、平整，便于检修 | 风机盘管的性能复验应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定执行 | 冷辐射吊顶安装固定应可靠，接管应正确，吊顶面应平整 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
64 | 除尘器的安装应符合下列规定的有（ ）。 | ABCD | 产品的性能、技术参数、进出口方向应符合设计要求 | 现场组装的除尘器壳体应进行漏风量检测，在设计工作压力下允许漏风量应小于5％，其中离心式除尘器应小于3％ | 布袋除尘器、静电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠 | 湿式除尘器与淋洗塔外壳不应渗漏，内侧的水幕、水膜或泡沫层成形应稳定 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
65 | 电加热器的安装必须符合下列规定的有（ ）。 | ABC | 电加热器与钢构架间的绝热层必须采用不燃材料，外露的接线柱应加设安全防护罩 | 电加热器的外露可导电部分必须与PE线可靠连接 | 连接电加热器的风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料 | 连接电加热器的风管的法兰垫片，可采用普通材料 | 通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
66 | 下列设施不允许设置在住宅套内的是（ ）。 | ABC | 给水总立管 | 消防立管 | 采暖（空调）供回水总立管 | 设置在开敞式阳台的雨水立管 | 《住宅设计规范 GB50096-2011》8.1.7

## 质量判断题
判断
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 出题依据
1 | 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
2 | 各种承压管道系统和设备应做水压试验。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
3 | 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
4 | 隐蔽或埋地的排水管道灌水试验检验方法:满水 15min 水面下降后，再灌满观察 5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
5 | 地面下敷设的盘管埋地部分接头应做水压试验。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
6 | 管道及管道支座，严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2003建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
7 | 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有3-4扣的外露螺纹，多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2004建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
8 | 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2005建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
9 | 给水管道必须采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水为啥标准。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2006建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
10 | 金属排水管道上的吊钩或卡箍可以固定在非承重结构上。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2007建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
11 | 室内采暖系统开工前应编制施工组织设计或施工方案。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2008建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
12 | 整组出厂的散热器在施工现场不需再进行水压试验。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2009建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
13 | 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽， 并形成记录。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2010建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
14 | 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2011建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
15 | 塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，可以在塑料管上套丝。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2012建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
16 | 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.15倍，但不得小于0.6MPa。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2013建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
17 | 装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为700mm。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2014建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
18 | 浴盆软管淋浴器挂钩的高度，如设计无要求，应距地面1.5m。 | B | 对 | 错 | 《GB50242-2015建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
19 | 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施； 管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2016建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
20 | 焊接钢管的连接， 管径小于或等于32mm， 应采用螺纹连接； 管径大于32mm， 采用焊接。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2017建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
21 | 盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗、不漏。 | A | 对 | 错 | 《GB50242-2018建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
22 | 给水管道水压试验后，竣工验收前应冲洗消毒。 | A | 对 | 错 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268-2008）
23 | 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近可以与排水管直接连接。 | B | 对 | 错 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
24 | 雨水管道不得与生活污水管道相连接。 | A | 对 | 错 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
25 | 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 | A | 对 | 错 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
26 | 方形补偿器可以垂直安装。 | B | 对 | 错 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
27 | 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 | A | 对 | 错 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
28 | 室内排水管道可以用正三通和正四通。 | B | 对 | 错 | 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
29 | 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 | A | 对 | 错 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
30 | 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 | A | 对 | 错 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
31 | 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，不得在塑料管上套丝。 | A | 对 | 错 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
32 | 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接件。 | A | 对 | 错 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
33 | 安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 | A | 对 | 错 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002