## 质量单选题
单选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 按照GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》，智能建筑工程共划分为多少个子分部工程（ ）。 | A | 19 | 18 | 17 | 16 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.1.2
2 | 智能建筑工程系统试运行应连续进行多长时间（ ）。 | D | 48h | 72h | 96h | 120h | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.1.3
3 | 智能建筑工程试运行中出现系统故障时，应重新开始计时，直至连续运行满多长时间（ ）。 | D | 48h | 72h | 96h | 120h | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.1.3
4 | 施工现场质量管理检查记录应由什么单位填写（ ）。 | B | 设计 | 施工 | 建设 | 监督 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.2.2
5 | 设备材料进场检验记录应由施工单位填写，由谁或建设单位项目专业工程师作出检查结论（ ）。 | C | 施工单位项目经理 | 施工单位项目经理 | 监理单位的监理工程师 | 监督工程师 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.2.4
6 | 智能建筑工程系统检测时，什么单位应组织项目检测小组（ ）。 | B | 设计 | 建设 | 施工 | 监理 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.3
7 | 分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录均由检测小组填写，由谁作出检测结论（ ）。 | C | 项目经理 | 专业技术负责人 | 检测负责人 | 监理工程师 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.4
8 | 智能建筑工程主控项目有几项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格（ ）。 | A | 一 | 二 | 三 | 四 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.5
9 | 什么单位应按合同进度要求组织人员进行智能建筑工程验收（ ）。 | B | 设计 | 建设 | 施工 | 监理 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.4.1
10 | 智能建筑工程验收小组人员的总数应为单数，其中专业技术人员的数量不应低于验收人员总数的（ ）。 | C | 30% | 40% | 50% | 60% | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.4.3
11 | 《工程验收资料审查记录》应由（ ）单位填写，项目监理机构总监理工程师(建设单位项目负责人)作出检查结论。 | D | 设计 | 建设 | 监理 | 施工 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.4.6
12 | 信息网络系统可根据设备的构成，分为计算机网络系统和（ ）系统。 | A | 网络安全 | 综合布线 | 信息接入 | 卫星通信 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》7.1.1
13 | 网络安全设备应检查由公安部计算机管理监察部门审批颁发的安全保护等信息系统安全专用产品（ ）证件。 | B | 施工许可证 | 销售许可证 | 营业证 | 市场准入证 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》7.1.3
14 | 综合布线系统检测的综合合格判定规定中，对绞电缆布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项及以上超过被测总数的（ ），结论应判为不合格。 | D | 5% | 3% | 2% | 1% | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》8.0.4
15 | 公共广播主观评价时，应对广播分区逐个进行检测和试听，评价结果不低于（ ）分应判定为合格。 | B | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》12.0.5
16 | 建筑设备监控系统中，用于能耗结算的水、电、气和冷、热量表等，应检查（ ）。 | C | 试验报告 | 检测报告 | 制造计量器具许可证 | 市场准入证 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》17.0.2
17 | 公共照明监控系统功能检测应按照明回路总数的多少（ ）抽检。 | D | 40% | 30% | 20% | 10% | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》17.0.7
18 | 火灾自动报警系统中的强制认证产品应有认证证书和（ ）。 | A | 认证标识 | 合格标识 | 厂家标识 | 市场准入证 | GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》2.2.1
19 | 火灾自动报警系统各类管路暗敷时，应敷设在不燃结构内，且保护层厚度不应小于（ ）mm。 | C | 10 | 20 | 30 | 40 | GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》3.2.2
20 | 火灾自动报警系统中电源线正极应为红色，负极应为蓝色或（ ）。 | B | 白色 | 黑色 | 黄色 | 绿色 | GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》3.2.10
21 | 火灾自动报警系统导线敷设结束后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，绝缘电阻值不应小于（ ）MΩ。 | C | 50 | 30 | 20 | 10 | GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》3.2.16
22 | 机房工程中具有防火性能要求的装饰装修材料应检查（ ）和产品合格证。 | D | 市场准入证明 | 试验报告 | 认证证书 | 防火性能证明文件 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》21.0.2
23 | 机房工程验收文件除应符合基本规定外，尚应包括（ ）。 | A | 机柜设备装配图 | 机房布置图 | 机房建筑图 | 机房结构图 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》21.0.9
24 | 智能建筑的接地系统必须保证建筑内各智能化系统的正常运行和（ ）。 | B | 竣工验收 | 人身、设备安全 | 连续工作 | 不出故障 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》22.0.4
25 | 智能建筑工程中电子设备接地电阻值不应大于（ ）欧姆。 | D | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》22.0.4
26 | 光纤与连接器件连接可采用尾纤熔接和（ ）连接方式。 | A | 机械连接 | 绑扎连接 | 咬接 | 锚接 | 《GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范》7.0.3-1
27 | 综合布线工程竣工后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技术资料交给（ ）单位。 | C | 设计 | 施工 | 建设 | 监督 | 《GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范》10.0.1-1

## 质量多选题
多选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 下列选项中，根据《智能建筑工程质量验收规范》适用于智能建筑工程质量验收的工程有（ ）。 | ABC | 新建 | 扩建 | 改建 | 临建 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》1.0.2
2 | 下列选项中，关于建筑智能化系统应在哪些步骤完成并经过试运行后进行系统检测（ ）。 | BCD | 运行 | 安装 | 调试 | 自检 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》2.1.1
3 | 智能建筑工程质量验收应包括的三个阶段是（ ）。 | ABC | 工程实施的质量控制 | 系统检测 | 工程验收 | 工程备案 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.1.1
4 | 智能建筑工程系统检测前应提交下列资料：工程技术文件、设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录和（ ）。 | ABC | 自检记录 | 分项工程质量验收记录 | 试运行记录 | 子分部工程质量验收记录 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.2
5 | 智能建筑工程验收小组的工作，包括的内容是（ ）。 | ABC | 检查验收文件 | 检查观感质量 | 抽检和复核系统检测项目 | 进行系统检测 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.4.5
6 | 智能建筑《分部(子分部)工程质量验收记录》应由施工单位填写，并作出检查结论的人包括（ ）。 | CD | 施工单位的项目经理 | 施工单位专业技术负责人 | 设计单位的项目负责人 | 项目监理机构总监理工程师(建设单位项目专业负责人) | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.4.6
7 | 综合布线系统检测应包括的性能测试内容有（ ）。 | CD | 卫星通信系统 | 公共广播系统 | 电缆系统 | 光缆系统 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》8.0.1
8 | 当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时，应检查相关材料的防火保护措施，其材料包括（ ）。 | BCD | 广播终端 | 传输线缆 | 槽盒 | 导管 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》12.0.2
9 | 下列选项中，建筑设备监控系统可包括（ ）。 | ABCD | 暖通空调监控系统 | 变配电监测系统 | 公共照明监控系统 | 给排水监控系统 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》17.0.1
10 | 下列选项中智能建筑防雷与接地系统检测应检查的内容是（ ）。 | ABCD | 接地装置及接地连接点的安装 | 接地电阻的阻值 | 接地导体的规格、敷设方法和连接方法 | 等电位联结带的规格、联结方法和安装位置 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》22.0.3
11 | 下列选项中，智能建筑工程验收应具备的条件包括（ ）。 | ABCD | 按经批准的工程技术文件施工完毕 | 完成调试及自检，并出具系统自检记录 | 分项工程质量验收合格，并出具分项工程质量验收记录 | 完成系统试运行，并出具系统试运行报告 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.4.2
12 | 消防控制室图形显示装置应接收并显示火灾报警控制器发送的火灾报警信息和（ ）。 | ABCD | 故障信息 | 隔离信息 | 屏蔽信息 | 监管信息 | GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》4.1.4
13 | 智能建筑工程实施的质量控制应检查的内容包括（ ）。 | ABCD | 施工现场质量管理检查记录 | 图纸会审记录 | 自检记录 | 分项工程质量验收记录 | 《GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范》3.2.1
14 | 建筑设备监控系统中，中央管理工作站与操作分站的检测应包含下列选项中的内容有（ ）。 | ACD | 操作权限 | 人机界面应为英文 | 控制命令应无冲突执行 | 系统运行参数的设定及修改功能 | 《GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范》17.0.11
15 | 电梯和自动扶梯监测系统应检测其运行状态的显示功能有（ ）。 | ABCD | 启停 | 上下行 | 位置 | 故障 | 《GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范》17.0.9
16 | 机房工程验收时，应检测的内容包括（ ）。 | ABC | 供配电系统的输出电能质量 | 不间断电源的供电时延 | 静电防护措施 | 防震措施 | 《GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范》21.0.4、21.0.5、21.0.6
17 | 综合布线工程验收前应进行工作包括（ ）。 | CD | 工序交接 | 监理验收 | 自检测试 | 竣工验收测试 | 《GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范》1.0.4
18 | 综合布线系统工程的竣工技术资料包括的内容有（ ）。 | ABCD | 竣工图纸 | 设备材料进场检验记录及开箱检验记录 | 系统中文检测报告及中文测试记录 | 工程变更记录及工程洽商记录 | 《GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范》10.0.1

## 质量判断题
判断
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 出题依据
1 | 图纸会审记录、设计变更记录和工程洽商记录应符合现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB 50606 的规定。 | A | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.2.3
2 | 系统检测应在系统试运行合格后进行。 | A | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.1
3 | 智能建筑系统检测时项目检测小组应指定检测负责人。 | A | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.3
4 | 智能建筑工程系统检测结论分为合格和不合格。 | A | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.5
5 | 智能建筑系统一般项目有一项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格。 | B | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.3.5
6 | 当工程验收结论为不合格时，施工单位应限期整改，直到重新验收合格；整改后仍无法满足使用要求的，不得通过工程验收。 | A | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》3.4.7
7 | 公共广播系统检测时，应打开广播分区的全部广播扬声器。 | A | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》12.0.3
8 | 建筑设备监控系统检测应以系统性能评测为主，系统功能测试为辅。 | B | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》17.0.3
9 | 安全技术防范系统中的各子系统可分别进行验收。 | A | 对 | 错 | GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》19.0.13
10 | 火灾自动报警管路长度每超过40m且无弯曲时应装设接线盒。 | B | 对 | 错 | GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》3.2.5